Datum:

Številka poročila: 2026 -

Poročilo o nadzoru kvalitete

pitne vode v občinah

Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk v letu 2025

Novo mesto, januar 2026

Poročilo o nadzoru kvalitete pitne vode v letu 2025, na vodovodnih sistemih v občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, MO Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, ki so v upravljanju Komunale Novo mesto.

JP Komunala Novo mesto d.o.o. je v letu 2025 upravljalo s 16 vodovodnimi sistemi: Dolenjske Toplice, Hrastje, Javorovica, Kamenje, Novo mesto (Jezero, Stopiče), Škocjan, Vrhpolje, Gornji Križ, Mirna Peč, Stare Žage, Bučka, Jelendol ter Žužemberk (Smuka, Globočec in Vinkov Vrh).

Spremljanje kakovosti pitne vode je potekalo v skladu z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) in Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23). Periodika vzorčenja se je izvajala v okviru notranjega nadzora na podlagi izdelanega letnega načrta vzorčenja.

Skupno je bilo odvzetih 427 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 162 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Na vseh 16 vodovodnih sistemih je bil odvzet po en vzorec za razširjene laboratorijske analize. Na vodovodnem sistemu Kamenje pa sta bila odvzeta tudi dva vzorca za analizo prisotnosti pesticidov v pitni vodi. V letu 2025 analize na enteroparazite in njihove razvojne oblike niso bile izvedene.

Rezultati laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev pitne vode so prikazani v tabelah 2, 3 in 4, povzetek ugotovitev terenskih pregledov pa naveden v tabeli 5. Ciljno so se spremljale tudi koncentracije stranskih produktov dezinfekcije, katerih rezultati so predstavljeni v tabeli 4. Splošna ocena ustreznosti pitne vode je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: Osnovne informacije o vodovodih, s katerimi upravlja Komunala Novo mesto d.o.o. in splošna ocena rezultatov za leto 2025

| Vodovodni sistem | št. uporabnikov | priprava | sredstvo | način | izvor vode | ocena rezultatov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bučka | 758 | Df | Cl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Dolenjske Toplice | 962 | Df | Cl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Žužemberk - Smuka Žužemberk – Globočec Žužemberk – Vinkov Vrh | 4.685 | Df, filtracija | Cl, NaOCl | avtomatsko | Izvir, vrtina | U |
| Gornji Križ | 504 | Df | NaOCl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Hrastje/G. Suhadol | 2.924 | Df | NaOCl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Javorovica | 290 | Df, filtracija | NaOCl | avtomatsko | Izvir | U |
| Jelendol | 210 | Df | NaOCl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Kamenje | 216 | Df | NaOCl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Mirna Peč | 2.415 | Df | Cl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Novo mesto (Jezero, Stopiče) | 46.663 | Uf, Df | Cl | avtomatsko | Vrtine, izvir | U |
| Stare Žage | 6119 | Df | Cl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Škocjan | 1810 | Df | Cl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Vrhpolje | 1555 | Df | Cl | avtomatsko | Vrtina | U |
| Skupaj | 69.111 |  |  |  |  |  |

Legenda: Df – dezinfekcija, Uf – ultrafiltracija, U –ustrezno, NU –neustrezno

Ocena ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe v letu 2025

Ustrezna pitna voda je primerna za uporabo za pitje, kuhanje, pripravo hrane in umivanje brez morebitnega tveganja za zdravje ljudi. Ustrezna pitna voda izpolnjuje zahteve evropske vodne direktive in slovenske zakonodaje. Našteti predpisi določajo merila, ki jih mora izpolnjevati voda za varno vodooskrbo prebivalstva. Ti parametri vključujejo mejne vrednosti za biološko kakovost (vključno z številom bakterij in oocist), kemijsko kakovost (vključno s koncentracijami kovin, topil, pesticidov in ogljikovodikov) in  fizikalne lastnosti (vključno z motnostjo, barvo, okusom in vonjem).

Letno oceno o ustreznosti pitne vode smo pripravili na podlagi na rezultatov rednega spremljanja kakovosti pitne vode v okviru notranjega nadzora (tabele 2, 3 in 4), ter rezultatov odvzetih vzorcev pitnih vod v okviru državnega monitoringa (tabela 6).

Tabela 2: Pregled mikrobioloških in fizikalno-kemičnih rezultatov preskušenih vzorcev pitne vode

iz vodovodov, s katerimi upravlja JP Komunala Novo mesto v letu 2025

| Vodovod | MIKROBIOLOGIJA |  |  |  |  |  |  | KEMIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | št.vz | U | % | NU | % | vzrok | % | št.vz. | U | % | NU | % | vzrok |
| BRUSNICE (od avgusta 2024 VS NM - Stopiče) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VH in omr. upravljavca | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 |  |
| omrežje | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 12 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| BUČKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| VH Bučka | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| omrežje | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 13 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| DOLENJSKE TOPLICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| VH in omr. upravljavca | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| omrežje | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 13 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| GABRJE (od avgusta 2023 VS NM – Stopiče) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| po pripravi (VH) | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| omrežje | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 14 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| ŽUŽEMBERK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žužemberk – Smuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VH in omr. upravljavca | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| klorat |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0,37 mg/L |
| Vinkov Vrh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina Vinkov Vrh | 1 | 0 | 0 | 1(1*) | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| VH in omr. upravljavca | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| Žužemberk - Globočec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VH in omr. upravljavca | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 39 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |

Nadaljevanje tabele 2:

| Vodovod | MIKROBIOLOGIJA |  |  |  |  |  |  | KEMIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | št.vz | U | % | NU | % | vzrok | % | št.vz. | U | % | NU | % | vzrok |
| GORNJI KRIŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| VH - po pripravi | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 14 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| HRASTJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| VH in omr. upravljavca | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| omrežje | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 22 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| JAVOROVICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zajetje | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| VH in po pripravi | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 14 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| JELENDOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtrina | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| VH | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | 1 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 17 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| KAMENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| po pripravi-VH | 6 | 5 | 83 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| skupaj | 13 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| pesticidi |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| MIRNA PEČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje upravljavca | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| omrežje | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 13 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| NOVO MESTO - JEZERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zajetje | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | motnost |
| po pripravi | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |  |
| VH in omr. upravljavca | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 55 | 52 | 94 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 111 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| NOVO MESTO - STOPIČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zajetje | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |  |
| po pripravi | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |  |
| VH in omr. upravljavca | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 57 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 89 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| STARE ŽAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtine | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| VH, po pripravi | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 17 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| ŠKOCJAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrtina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| VH, po pripravi | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 12 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| VRHPOLJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrtina Cerov log | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| VH in omr. upravljavca | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| omrežje | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| skupaj | 13 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| VIR STRAŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1(1*,1**) | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
| SKUPAJ VSI VZORCI | 427 |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z Escherichia coli. *Clostridium perfringens,**Enterokoki

Opomba: vrstice, označene »skupaj«, so informativnega značaja in same po sebi nimajo strokovne vsebine, pesticidi niso všteti., VC – visoka cona, NC – nizka cona.

Razkuževanje vode

V letu 2025 je bilo opravljenih skupno 406 meritev prostega klora na terenu. Pri približno 7 % meritev je bila izmerjena koncentracija prostega klora nižja od priporočene vrednosti (najnižja priporočena koncentracija znaša 0,10 mg prostega klora na liter vode.) Koncentracije dezinfekcijskega sredstva pod priporočeno ravnjo v distribucijskem omrežju predstavljajo povečano tveganje za zdravje uporabnikov. Nižje koncentracije se najpogosteje pojavljajo na končnih odsekih vodovodnega omrežja, zato je na teh delih priporočljivo pogostejše izpiranje cevovodov.

Spremljanje stranskih produktov razkuževanja pitne vode

V Uredbi o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/2023) 8. člen določa pravila priprave pitne vode in zahteve za snovi, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode. O stranskih produktih razkuževanja vode natančneje v tem členu govori 6. odstavek: »Pri izvajanju dezinfekcije iz prejšnjega odstavka se preverja učinkovitost uporabljenega postopka dezinfekcije in zagotavlja, da je vsako onesnaženje s stranskimi produkti dezinfekcije čim manjše, ne da bi bil pri tem ogrožen učinek dezinfekcije.« Zato je upravljalec v skladu z 21. členom Uredbe o pitni vodi dolžen spremljati koncentracije stranskih produktov dezinfekcije pitne vode.

Rezultati odvzetih vzorcev v okviru notranjega nadzora z analizami stranskih produktov kloriranja so prikazani v tabeli 4.

Tabela 4: Rezultati spremljanja stranskih produktov razkuževanja v pitni vodi v letu 2025

| Vodovod | Vrsta razkužila | Št. meritev THM | Skladnost | Št. meritev bromat, klorat | Skladnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bučka | Cl | 1 | DA | 1 | DA |
| Brusnice | Cl, Uf | 1 | DA | 1 | DA |
| Gornji Križ | NaOCl | 1 | DA | 1 | DA |
| Dolenjske Toplice | Cl | 1 | DA | 1 | DA |
| Žužemberk - Smuka | NaOCl, Uf | 1 | DA | 1 | NE |
| Žužemberk - Globočec | NaOCl | / | / | 1 | DA |
| Žužemberk - Vinkov Vrh | Cl | 1 | DA | 1 | DA |
| Hrastje | NaOCl | 1 | DA | 1 | DA |
| Javorovica | NaOCl, filtracija | 1 | DA | 1 | DA |
| Jelendol | NaOCl | 1 | DA | 1 | DA |
| Kamenje | NaOCl | 1 | DA | 1 | DA |
| Mirna Peč | Cl | 1 | DA | 1 | DA |
| Novo mesto | Cl, Uf | 2 | DA | 1 | DA |
| Stare Žage | Cl | 1 | DA | 1 | DA |
| Straža - zajetje | / | 1 | DA | / | / |
| Škocjan | Cl | 1 | DA | 1 | DA |
| Vrhpolje | Cl | 1 | DA | 1 | DA |

THM – trihalometani, U – ustrezen, NU - neustrezen

Iz rezultatov odvzetih vzorcev je razvidno, da so bile koncentracije stranskih produktov razkuževanja znotraj dovoljenih mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o  pitni vodi (Ur.l. RS, št.  61/2023). Izjema

je bil vzorec odvzet 29.10.`25 v naselju Lašče pri katerem je bila presežena dovoljena koncentracija parametra Klorat (rezultat 0,37 mg/L).

Ocena varnosti vodooskrbe

Varnost oskrbe s pitno vodo lahko ogroža več skupin dejavnikov:

- obratovalne okvare v vodovodnem omrežju (vključno z neustreznim vzdrževanjem);

- naravne nesreče in izjemni vremenski pojavi, kot so potresi, poplave, plazovi itd.;

- različne nesreče in kontaminacije ter

- namerno uničevanje in terorizem (onesnaženje vode z biološkimi ali kemičnimi snovmi).

Vse naštete skupine dejavnikov morajo biti prepoznane v načrtu za zagotavljanje ustrezne pitne vode (IV. poglavje Uredbe o pitni vodi -  ocena tveganja, upravljanje tveganja in spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo).

V tabeli 5 so prikazane nekatere osnovne informacije o stanju na terenu.

Tabela 5: Povzetek terenskih ugotovitev

| VODOVOD |  | Vodovarstvena območja (izvajanje režima) |  |  | Stanje zajetja in naprav | Ustreznost delovanja naprav za pripravo vode | Stanje vodovodnega omrežja | Ustreznost pitne vode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Bučka |  | da | da | ne | U | U | U | U |
| Dolenjske Toplice |  | da | da | ne | U | U | U | U |
| Gornji Križ |  | da | da | da | U | U | U | U |
| Hrastje |  | da | da | da | U | U | U | U |
| Javorovica |  | ne | da | da | U | U | delno | U |
| Jelendol |  | da | da | ne | U | U | U | U |
| Kamenje |  | da | ne | ne | U | U | U | U |
| Mirna Peč |  | da | da | da | U | U | U | U |
| Novo mesto | Stopiče | da | ne | ne | U | U | delno | U |
|  | Jezero | da | da | ne | U | U | delno | U |
| Stare Žage |  | da | da | ne | U | U | U | U |
| Straža – rezervni vodni vir |  | da | ne | ne | delno | / | / | / |
| Škocjan |  | da | da | ne | U | U | U | U |
| Vrhpolje |  | da | da | da | U | U | U | U |
| Žužemberk - Smuka |  | da | da | da | U | U | delno | U |
| Žužemberk - Vinkov Vrh |  | da | da | da | U | U | U | U |
| Žužemberk - Globočec |  | da | ne | ne | U | U | U | U |

Legenda: U=ustrezno; NU=neustrezno; 1,2,3 = prvo, drugo, tretje vodovarstveno območje

Predlogi ukrepov in priporočil:

Skupni predlogi:

- Upravljalec mora zagotavljati minimalno mesečni nadzor nad kvaliteto pitnih vod pri uporabnikih na vseh vodovodih.

- Izpiranje cevovodov opravljati po večjih nalivih, po odpravah okvar na cevovodih, v primerih povečane motnosti oz. najmanj enkrat letno.

- Razkuževanje vode je treba na vseh vodovodnih sistemih uravnavati, da bo prosti preostanek klora pri končnih uporabnikih konstantno vsaj 0,10 mg/L vode.

- Na vseh vodovodih je treba vzpostaviti varstvene pasove in na njih zagotavljati predpisani režim; dolgoročno predvideti odkup zemljišč ožjega vodovarstvenega območja.

- Za vsak nameravan poseg na varstvenih pasovih morajo investitorji pridobiti poročilo o presoji vplivov na okolje (na pitno vodo).

- Ugotavljati prisotnost enteroparazitov v pitni vodi, predvsem na vodooskrbnih sistemih, ki se oskrbujejo iz kraških vodnih virov, na katere močno vpliva okolje oziroma kadar je predhodno potrjena bakterija Clostridium perfringens.

- Redno vzdrževati in obnavljati objekte za pitno vodo (izvajati ukrepe za preprečevanje pojava kondenzacije (plesni!), ukrepati ob prisotnosti korozije kovinskih delov, sanirati poškodbe, pleskanje,…).

- Redno pregledovati in  izvajati čiščenje objektov za pitno vodo ter o vseh aktivnostih voditi evidence.

Predlogi za posamezne vodovode:

- Vodovod Brusnice: VS Brusnice se od avgusta 2024 oskrbuje iz vodooskrbnega sistema Novo mesto - Stopiče. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz vzorcev odvzetih na omrežju so bili skladni.

- Vodovod Bučka (Id 1669): Vodovod se klorira. Zagotoviti dosledno izvajanje režima na prvem in drugem varstvenem pasu. Obnoviti dotrajano vodovodno omrežje  (letu 2019 se je v sklopu obnove cestne infrastrukture obnovilo približno 1.000 m cevovoda). Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni.

- Vodovod Dolenjske Toplice (Id 1020): Vodovod se klorira. Vodovodni sistem Dolenjske Toplice od junija 2021 oskrbuje območje Dolenjskih Toplic oz. 962 uporabnikov. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev na omrežju so bili skladni.

- Vodovod Gabrje (Id 1013): VS Gabrje se od avgusta 2023 oskrbuje iz VS Novo mesto  - Stopiče.

Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev na omrežju so bili skladni. Predlagamo občasno spremljanje kakovosti vode iz vodnega vira Gabrje.

- Žužemberk – Smuka (Id 1023): (št. uporabnikov: 901) Voda iz vodooskrbnega območja Kočevje, ki je v upravljanju podjetja Hydrovod d.o.o. se pripravlja s postopkom ultrafiltracije in se preventivno klorira. Z vodo se oskrbujejo prebivalci iz naselij: Lopata, Lazina, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje, Klopce, Lašče, Hrib pri Hinjah, Hinje, Pleš, Prevole, Ratje in Žvirče. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni razen v vzorcu odvzetem 29.10.`25  v stanovanjskem objektu Lašče 5, ko je bila ugotovljena presežena dovoljena vrednost stranskega produkta dezinfekcije: klorat – 0,37 mg/L (mejna vrednost = 0,25 mg/L).

Žužemberk – Vinkov Vrh (Id 1022): (št. uporabnikov: 2129) Vodovod se klorira. Iz vodnega vira Vinkov Vrh se oskrbujejo prebivalci iz naselij: Vinkov Vrh, Dvor, Jama pri dvoru, Podgozd, Mačkovec pri Dvoru, Stavča vas, Sadinja vas,  del Trebče vasi, Zafara, Žužemberk - del Baragove ceste in Jurčičeve ulice do vrtca Jurček, Gornji in Dolnji Kot,  Mali, Veliki  in Srednji Lipovec, Boršt pri Dvoru, Gorenji in Dolenji Ajdovec in Podlipa. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz vzorcev odvzetih na omrežju so bili skladni.

Žužemberk – Globočec (Id 3032): (št. uporabnikov: 1655) Vodovod se klorira. Iz vodnega vira Globočec, ki je v upravljanju JKP Grosuplje d.o.o. se oskrbujejo prebivalci iz naselij: Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Budganja vas, Žužemberk - center, Stranska vas, Dolga vas in Prapreče pri Žužemberku. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev na omrežju so bili skladni.

Vodovod Gornji Križ (Id 1021): Voda se klorira. Preveriti je potrebno ustreznost mest vzorčenja (dvojna oskrba – s kapnico). Rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev na omrežju so bili skladni razen vzorca, odvzetega 08.07.`25  na odvzemnem mestu Žužemberk - pipa na pokopališču, v katerem so bile ugotovljene koliformne bakterije.

- Vodovod Hrastje (Id 1011): Voda se klorira. Vodovodni sistem je od oktobra 2020 povezan z vodovodnim sistemom  Gornji Suhadol. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni. Posebni ukrepi niso potrebni.

- Vodovod Gornji Suhadol (Id 1014): Od januarja 2022 se sistem Suhadol v celoti oskrbuje iz vodovodnega sistema Hrastje. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni.

- Vodovod Javorovica (Id 1009): Voda se klorira. V letu 2021 je bil na VH Javorovica nameščen filter za zniževanje motnosti. Potrebna je postopna zamenjava dotrajanih cevovodov. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni.

- Vodovod Jelendol (Id 1666): Voda se klorira. V letu 2025 ni bilo posebnosti, izmerjene  koncentracije prostega klora so bile pod priporočljivimi vrednostmi v 25 %. Rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni razen v dveh primerih na odvzemnem mestu Dolenje Dole 9 (vzorčenje 9.9. in 12.9.`25), ko so bile prisotne koliformne ter enkrat tudi fekalne bakterije.

- Vodovod Kamenje (Id 1024): Voda se klorira. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev notranjega nadzora so bili skladni razen enkrat (vzorčenje 20.10.`25, ko so se na VH Kamenje pojavile koliformne bakterije (prenizka koncentracija dezinfekcijskega sredstva). Koncentracije desetilatrazina so bile pri vseh odvzetih vzorcih v letu 2025 pod mejno vrednostjo (0,1 µg/L). Vsi vzorci odvzeti v okviru državnega monitoringa so bili skladni z zakonodajo. Še naprej je potrebno izvajati vse dogovorjene ukrepe za varovanje podtalnice.

- Vodovod Mirna Peč (Id 1667): Voda se klorira. Vsi rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni. Drugi ukrepi niso potrebni.

- Vodovod Novo mesto (Id Jezero 1008 in Stopiče 1016): Od leta 2017 se voda iz obeh virov pripravlja s postopkom ultrafiltracije in dodano klorira. Ugotovljenih neskladnosti zaradi prisotnosti E. coli ni bilo. Občasno se na posameznem vodooskrbnem območju pojavijo neskladnosti zaradi ugotovljenih prisotnosti koliformnih bakterij. V nekaterih primerih smo vzroke neskladnostim pripisali internemu omrežju. Za ostale primere priporočamo občasna temeljita izpiranja odsekov cevovodov na katerih prihaja do neskladnosti.

Vodovod Stare Žage (Id 1668): Voda se klorira. V letu 2025 so bile skoraj pri vseh opravljenih meritvah prostega preostanka klora vrednosti v okviru priporočene koncentracije. Rezultati opravljenih terenskih meritev in laboratorijskih analiz odvzetih vzorcev so bili skladni. Vzdrževati je potrebno stabilno koncentracijo, vsaj 0,10 mg Cl2/L vode na omrežju. Na odsekih vodovoda, kjer je poraba premajhna, je treba izvajati pogostejša izpiranja cevovodov.

- Vir Straža (Id 1019): Je rezervni vir pitne vode. Tudi letu 2025 smo opravili razširjeno analizo vode. Za omenjeni vir veljajo splošni pogoji za varovanje vodnega vira in občasno preverjanje kakovosti vode.

- Vodovod Škocjan (Id 1007): Vodovod se klorira. V letu 2025 so bili vsi odvzeti vzorci skladni z zakonodajo. V okviru državnega monitoringa so bili vsi vzorci skladni z zakonodajo (razen enkraten pojav števila kolonij pri 22 °C ter 36 °C). Vzdrževati je potrebno stabilno koncentracijo, vsaj 0,10 mg Cl2/L vode na omrežju. Priporočamo tudi pogostejša temeljita izpiranja cevovodov.

- Vodovod Vrhpolje (Id 1010): Voda se klorira. V letu 2025 so bili vsi vzorci skladni z zakonodajo. se Stalno naj se zagotavlja koncentracija prostega klora vsaj 0,10 mg Cl2/L vode. Predlagamo, da se tudi v prihodnje nadaljuje s spremljanjem prisotnosti bakterij Clostridium perfringens, ki so indikatorji možne prisotnosti entroparazitov v vodi. Predlog velja tudi za ostale vodne vire, ki imajo karakteristike ranljivih kraških vodonosnikov.

Na slikah 1 do 8 prikazujemo gibanje mikrobiološke kvalitete pitne vode v vodovodih, s katerimi upravlja Komunala Novo mesto.

Tabela 6: Letno poročilo o preskusih pitne vode v okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2025,    Upravljavec: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto

Sistem za oskrbo s pitno vodo BRUSNICE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo BUČKA

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 2 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0,0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo DOLENJSKE TOPLICE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 1 | 25.0 % |
| število kolonij pri 22°C | 1 | 25.0 % |
| število kolonij pri 36°C | 1 | 25.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo GABRJE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo GORENJI SUHADOL

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 2 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo GORNJI  KRIŽ

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 2 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo HRASTJE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 1 | 25.0 % |
| število kolonij pri 22°C | 1 | 25.0 % |
| število kolonij pri 36°C | 1 | 25.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo JAVOROVICA

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0,0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo JELENDOL

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 2 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo KAMENJE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 2 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo MIRNA PEČ

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo NOVO MESTO - JEZERO

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 19 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 1 | 5,0 % |
| število kolonij pri 22°C | 1 | 5,0 % |
| število kolonij pri 36°C | 1 | 5,0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo NOVO MESTO - STOPIČE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 13 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0,0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo STARE ŽAGE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 2 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 1 | 50.0 % |
| število kolonij pri 22°C | 1 | 50.0 % |
| število kolonij pri 36°C | 1 | 50.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo ŠKOCJAN

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 1 | 25.0 % |
| število kolonij pri 22°C | 1 | 25,0 % |
| število kolonij pri 36°C | 1 | 25,0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo VRHPOLJE

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo ŽUŽEMBERK  - VINKOV VRH

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 8 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Sistem za oskrbo s pitno vodo – visoka cona,  ŽUŽEMBERK - SMUKA

| Preskusi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| skupno število vzorcev | 4 |  |
| skupno število neskladnih vzorcev | 0 | 0.0 % |

Poročilo pripravila:

Andrej Povše, mag. san. inž.

Anton Škrbec, dipl. san. inž.